广东省中医院贵州医院消防控制室值守服务需求

一、基本情况

（一）项目概述

1.项目名称：广东省中医院贵州医院消防控制室值守服务

2.使用单位：广东省中医院贵州医院（事业单位、公立医院）

3.项目地址：贵州省贵阳市南明区花溪大道中段27号

4.总建筑面积：28798.59平方米；使用性质：医院；地上建筑：18层，地下建筑：2层。

（二）消防控制室主要消防设备情况

消防控制室火灾自动报警与消防联动控制系统等主要设备及参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警主机 | 2 | JB -QTL-TX3016A | 泰和安 | 消防联动控制器 |
| 2 | 广播主机 | 1 |  | 泰和安 |  |
| 3 | 智能电源盘 | 2 | TD0808 | 泰和安 | 消防联动电源 |
| 4 | 多线控制盘 | 2 |  | 泰和安 |  |
| 5 | 消防控制室图形显示装置 | 1 | TX3820A | 泰和安 |  |
| 6 | 智慧消防设备 | 1 |  | 无锡蓝天 | 火灾自动报警主机云监测系统、重点部位可视化、消防控制室远程查岗监管功能、智慧消防安全隐患巡查功能、智慧用电安全云监测功能、建筑消防用水监测功能、建筑消防喷淋末端压力监测功能 |
| 7 | 室内其他设备设施 | 1 |  |  |  |

（三）项目期限及费用预算

1.本次消防系统维护期限为壹年，合同自2025年12月16日起至2026年12月16日止。

2.值守服务费用总预算为：人民币（大写)肆拾万元整（400000.00￥元）。

3.费用支付方式：

(1)服务费按月结算，每月值守服务结束后下一月办理上一月服务费的支付手续。如服务方提供的服务不足一个月时按平均价按日计算服务费。

(2)服务费根据每月考核情况结算上一月服务费用。具体考核标准见附件《广东省中医院贵州医院消防控制室值守服务月度考核评分表》。如综合考核结果未能达到优秀(满分100分，考核得分>90分，为优秀;85分≤考核得分<90分，为良好;80分≤考核得分<85分，为合格;考核得分<80分，为不合格)，我院有权终止合同，而且不用承担责任，合同终止后，实际发生费用按实际服务日期结算。如考核得分<85分时，按（考核得分-85分）*1000元/分计考核扣除。

(3)服务费实行扣除后支付，每月服务费结算根据考核扣除与其他费用扣除后支付。（其他费用扣除包括但不限于，如当月有关部门检查扣罚、损坏赔偿、违反医院规章制度被处罚等）。

- 二、值守服务质量要求

1.服务方应针对性对我院消防安全实际，制定各项安全操作规程和各项消防安全管理制度，以及火灾应急预案，系统故障应对预案，建立奖惩机制，每周制定值守计划，严格管理值守人员履职尽责，遵守我院规章制度及相关法律法规。相关制度计划报我院审核后严格落实，非特殊情况不得自行更改。值守服务必须严格实行双人双岗，服务方应按月制定人员值班表交我院审核后执行，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。

2.服务方在合同签订后[7]日内需完成本项目所有系统的设备设施位置及操作规范的掌握，全面系统掌握我院消防系统现状及存在的故障问题清单，并形成文档提交我院审核，否则我院有权解除本合同。

3.消防控制中心值班人员必须具备相应资质及技能，并报我院审核签字同意方可上岗，日常服从我院管理，听从管理人员安排调度，对于不胜任者或不配合我院工作的值守人员，应第一时间撤离值守岗位，更换值守人员。对于我院要求更换的，应无条件[3]日内予以更换，否则我院有权解除本合同，并有权要求服务方支付合同总金额30%的违约金，同时赔偿我院因此遭受的任何损失。

4.消防控制中心的值班人员必须持有四级/中级或以上技能等级建（构）筑物消防员职业资格证书或消防设施操作员职业资格证书，年龄在45周岁及以下，身体健康和健全，无犯罪记录，熟悉消防控制系统火灾事故紧急处理程序，特别是要熟悉本项目的火灾自动报警及联动控制系统，消防水系统运行原理。证书复印件存放在消防控制室备查。

5.消防控制室值班人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规范和各项消防安全管理制度，熟练掌握火灾应急预案，熟练掌握消防设施设备操作技能。值班时负责报警部位的核实和紧急情况的处置，负责自动消防系统的操作；具备消防设备设施基本维修技能，能处置紧急维修任务；还要兼顾和掌握视频监控操作管理，应急电话接听，应急小单元调度，治安综合事件报告处理。认真填写《消防控制室值班记录》。有火警时延误报告的，由服务方承担全部责任。值班人员每脱岗睡岗[1]人次扣除当月服务费1000元/人次，当月累计出现[2]人次脱岗睡岗情形的，我院有权解除本合同，并有权要求服务方支付合同总金额30%的违约金，同时赔偿我院因此遭受的任何损失。脱岗睡岗情形以视频监控记录为主要依据，值班人员未经我院或服务方管理人员事先同意当日班次累计擅自离开消控室10分钟以上的为脱岗，值班人员当日班次累计在消控室打瞌睡10分钟以上为睡岗。

6.报警联动控制设备的常态应设置在自动控制状态。如报警联动控制设备因实际情况需要设置在手动控制状态时，亦应确保有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施，严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。

7.消防控制室应当实行全年[7]天x[24]小时不少于2人持证上岗专人值班制度，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警及报修。

8.消防控制室值班人员每班必须至少[2]人持证上岗，其中，一名为值机人员负责值机，进行自动消防系统的操作；另一名为传达人，负责值班时对火灾报警部位的核实和拨打火警电话、启动单位内部应急预案等紧急情况的处置。

9.消防控制室值班人员应按时上岗，着工衣、佩戴工卡，言语举止文明礼貌。并做好交接班工作，坚守岗位，尽职尽责，做好各项记录工作，不得脱岗、睡岗，不得在办公区域吸烟，严禁值班前饮酒或在值班时进行会客和娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前[1]日向我院请假，经我院核实签字批准后，由服务方安排其他持证的人员代替值班。

10.消防控制室值班人员应认真做好报警设备检查，发生火灾信号处置、灭火操作设备检查和设备运行情况等各项登记、记录工作。每次值班开始后，必须立即对值班室各项消防设备设施系统功能进行一次检查测试，保障系统正常各项功能充分发挥，如有不能处理的故障，必须立即向医院报告，并做好登记。值班结束后与接班人员做好交接班，交班内容包括值班期间工作情况存在问题隐患解决进展情况，并做好登记。

11.消防控制室值班人员要爱护消防控制室的设备设施，保持控制室内的卫生，发生损毁丢失照价赔偿，并承担相应法律责任。严禁无关人员进入消防控制室，做好人员进出登记，防止他人随意触动设备。

12.消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品，堆放与设备运行无关的物品或杂物或与工作无关的私人物品，严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。消防控制室内严禁吸烟或动用明火，及其他不安全不文明行为。

13.未经医院同意严禁擅自关闭、停用、重置消防设施。

14.值班人员值班时不得擅离职守、玩忽职守，不得玩手机玩游戏，做与值守工作无关的事情，必须高度警惕，密切注视消防系统及相关设备设施的动态，保证消防系统安全运转及其设备功能作用的充分发挥。

15.服务方值守人员因工作，需要在我院场所维护系统、设备，排查故障等需先向我院报告同意后进行，并严格遵守我院相关规章制度安全规定。服务方应自行加强对维修人员的劳动安全教育，并提供必要劳动安全保障，如发生任何安全事故或人身、财产损害的，服务方应自行承担相关责任，与我院无关。如我院因此向第三方承担任何赔偿责任，有权向服务方进行追偿，并有权要求服务方承担因此而支付的律师费、诉讼费或仲裁费、公证费、取证费、保全费、保全担保费/保全保险费、执行费及必要的交通住宿费等诉争费用。

16.服务方或服务方值守人员违反上述任何一项要求时，或者因服务方值班人员失职、疏忽、麻痹大意、不认真不细致等任何原因造成未能及时发现险情，或者直接造成事故的，我院有权解除合同，并有权要求服务方支付合同总金额30%的违约金，同时赔偿我院因此遭受的任何损失。

三、服务质量评价与考核

我院按月对服务方值守服务进行评价，评价内容见附件1，并进行年度总评价详见附件2。

附件1

广东省中医院贵州医院消防控制室值守服务月度考核评分表

| 考核单位： 被考核公司： 考核时间： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 服务质量考核内容 | 得分 | 备注 |
| 管理情况（30分） | 制定各项安全操作规程和各项消防安全管理制度，以及火灾应急预案，系统故障应对预案，建立奖惩机制，每周制定值守计划，严格管理值守人员履职尽责，遵守医院规章制度及相关法律法规。相关制度计划报医院审核后严格落实，非特殊情况不得自行更改。每项扣3分。 |  |  |
|  | 值守必须严格实行双人双岗，按月制定人员值班表交医院审核后执行，确保消防控制室全年7(天)x24 小时专人值班，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警及报修。每项扣3分。 |  |  |
|  | 消防控制中心值班人员必须报医院审核同意方可上岗，服从医院管理，听从医院管理人员安排调度，对于不胜任者或不配合医院工作的值守人员，应第一时间撤离医院值守岗位，更换值守人员。每项扣3分。 |  |  |
|  | 值班人员必须持有四级/中级或以上技能等级建（构）筑物消防员职业资格证书或消防设施操作员职业资格证书，年龄在45周岁及以下，身体健康和健全，无犯罪记录，熟悉消防控制系统火灾事故紧急处理程序，特别是要熟悉本项目的火灾自动报警及联动控制系统，消防水系统运行原理。证书复印件存放在消防控制室备查。每项扣3分。 |  |  |
|  | 制定值班人员培训提升计划及方案，值班人员第一次参加我院值守服务时，必须事先安排岗前培训，学习制度操作规范，并经我院考核后方可上岗。每项扣3分。 |  |  |
| 值守质量和纪律态度（70分） | 消防控制室值班人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度，熟练掌握火灾应急预案，熟练掌握消防设施设备操作技能。兼顾和掌握视频监控操作管理，应急电话接听，应急小单元接听，治安综合事件报告处理。并认真填写《消防控制室值班记录》。每项扣2分。 |  |  |
|  | 报警联动控制设备的常态应设置在自动控制状态。如报警联动控制设备因需要设置在手动控制状态时，亦应确保有火灾时能迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施:严禁将自动喷水灭火系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态。每项扣2分。 |  |  |
|  | 消防控制室值班人员应按时上岗，佩戴工卡，言语举止文明礼貌，主动接受医院管理检查。并做好交接班工作，坚守岗位，尽职尽责，做好各项记录工作，不得脱岗、睡岗，不得在办公区域吸烟，严禁值班前饮酒或在值班时进行会客和娱乐活动，确有特殊情况不能到岗的，应提前1天向安全保卫部门负责人员请假，经批准后，由公司安排其他持证的人员代替值班。每项扣2分。 |  |  |
|  | 消防控制室值班人员应认真做好报警设备检查，发生火灾信号处置、灭火操作设备检查和设备运行情况等各项登记、记录工作。每次值班开始时，必须对系统功能进行一次检查测试，保障系统正常各项功能充分发挥，如有不能处理的故障，必须立即向医院报告，并做好登记。值班结束后与接班人员做好交接班，交班内容包括值班期间工作情况存在问题隐患解决进展情况，并做好登记。每项扣2分。 |  |  |
|  | 消防控制室值班人员要爱护消防控制室的设备设施，保持控制室内的卫生，发生损毁丢失照价赔偿，并承担相应法律责任。严禁无关人员进入消防控制室，做好人员进出登记，防止他人随意触动设备。每项扣2分。 |  |  |
|  | 消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品，堆放与设备运行无关的物品或杂物或与工作无关的私人物品，严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。消防控制室内严禁吸烟或动用明火，及其他不文明不安全行为。每项扣2分。 |  |  |
|  | 值班时不得擅离职守、玩忽职守，不得玩手机玩游戏，做与值守无关的事情，必须高度警惕，密切注视消防系统及相关设备设施的动态，保证消防系统安全运转及其设备功能作用的充分发挥。每项扣2分。 |  |  |
|  | 值班人员是否积极配合，服务到位，及时完成各项消防工作任务。服务过程中是否有被患者/职工/科室/医院投诉记录。每项扣2分。 |  |  |
| 本月度值守服务质量考核结果 |  |  |  |
| 考核人员签名： |  |  |  |
| 备注：满分为100分。说明：服务综合评价结果 □ 优秀 （90分以上，含90分） □ 良好 （85～90分，含85分） □ 一般 （80～85分，含80分），如考核得分<85分时，按（85分-考核得分）*3000元/分计考核扣除费用。 □ 不合格（80分以下） 如有重大工作失误或违约行为，我院有权扣除当月全部服务费，但并不排除按合同条款作出相应处理。除扣服务费外，我院还可选择同时解除本合同。 |  |  |  |

附件2

广东省中医院贵州医院消防控制室值守服务年度考核评价表

| 消防值守服务考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核单位： 被考核公司： 考核时间： |  |  |  |  |
| 序号 | 考核人 | 考核部门 | 考核成绩 | 备注 |
| 1 |  |  | □ 优秀 □ 良好 □ 一般 □ 不合格 |  |
| 2 |  |  | □ 优秀 □ 良好 □ 一般 □ 不合格 |  |
| 3 |  |  | □ 优秀 □ 良好 □ 一般 □ 不合格 |  |
| 4 |  |  | □ 优秀 □ 良好 □ 一般 □ 不合格 |  |
| 5 |  |  | □ 优秀 □ 良好 □ 一般 □ 不合格 |  |
| 6 |  |  | □ 优秀 □ 良好 □ 一般 □ 不合格 |  |
| 7 |  |  | □ 优秀 □ 良好 □ 一般 □ 不合格 |  |
| 8 | 本年度值守服务质量考核结果： |  |  |  |
|  | 考核人员签名： |  |  |  |
| 9 | 备注：我院组织医院相关科室，根据乙方月度评价，以及综合日常工作情况进行整个年度考核。 内容：考核分为3项，累积有3项一般，或出现1项不合格，均视为考核不合格，取消该公司下一年度的合作资格。 |  |  |  |